汽轮机发电项目

竣工环境保护验收监测报告书

报告编号：SDAH-HY-190-2019

（正式稿）

建设单位：山东铁雄冶金科技有限公司

编制单位：山东安和安全技术研究院有限公司

二〇一九年十二月二十六日

公司简介

山东安和安全技术研究院有限公司成立于2011年8月，公司现拥有化工、机械、环境工程、仪器分析、预防医学等各类专业技术人员50余名，其中高级工程师7名，工程师16名，硕士研究生11名，本科及以上学历人员占80%以上。实验办公面积达1400平米，实验室配置气相色谱仪、气质联用仪、液相色谱仪、离子色谱仪、原子吸收分光光度计、原子荧光光度计等大型分析仪器及检测设备共计200余台，检测专用车3辆，实验室储存标准物质200余种。2014年11月取得甲级职业卫生技术服务资质，在全国职业卫生技术服务机构实验室检测能力比对连续2年获得优秀；环境监测获得检测资质以来在山东省环保厅组织的全省社会环璄检测质量评比中连续3年获得优秀。公司作为专业的第三方技术服务机构，在以下业务领域拥有资质并为客户提供优质服务。

职业卫生领域：

◇职业病危害因素检测及评价

◇建设项目职业病危害预评价、控制效果评价、现状评价

环境领域：

◇环境因素检测

空气和废气、水和废水、土壤、噪声和振动、环境现状监测、建设项目竣工环境保护验收、建设项目环境影响评价监测、环境事故应急预案、应急检测、ISO环境管理体系环境监测

◇民用建筑工程室内环境污染物检测

安全领域：安全隐患排查、应急预案编制、安全咨询、安全生产标准化咨询、两体系建设咨询

食品领域：微生物检测、常规理化检测、食品添加剂检测、毒害物质检测

公共场所领域：游泳场所、理发店、美容店、旅店、医院洁净手术部、二次供水等环境空气、水的检测

重点实验室：

有机实验室、无机理化室、色谱室、光谱室、微生物实验室、技术分析及重大课题研讨室、样品存放室、药品存放室、采样仪器存放室

我公司拥有高端检测仪器、专业技术人员及各类权威专家，我们将不断提升整体技术水平，以诚信的服务态度、严谨的工作作风，为客户提供优质、专业、客观、公正、准确的数据和技术服务,帮助您们防范及减少风险，为您们的职业健康、环境及食品安全保驾护航。

山东安和安全技术研究院有限公司

电话：0543-3161627、3790666、3065070

传真：0543-3065060

地址：山东省滨州市黄河八路357号

邮政编码：256600

网址：http://www.sdahyjy.com/

建设单位：山东铁雄冶金科技有限公司

法人代表：

编制单位：山东安和安全技术研究院有限公司

法人代表：

项目负责人：

报告编写人：

| 建设单位：山东铁雄冶金科技有限公司 | 编制单位：山东安和安全技术研究院有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：13465073030 | 电话：0543-3161627、3790666、3065070 |
| 传真：---- | 传真：0543-3065060 |
| 邮编：256200 | 邮编：256600 |
| 地址：邹平市城北山东铁雄冶金科技有限公司发电分厂院内 | 地址：滨州市黄河八路357号 |

目录

第一章项目概况	1

1.1 建设项目基本情况	1

1.2 建设项目“三同时”情况	1

1.3 项目试生产情况	1

1.4 验收范围及内容	1

1.5 验收工作过程	3

第二章验收依据	4

2.1 国家法律法规	4

2.2 地方法律法规	4

2.3标准、规范	5

2.4 建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定	6

第三章 项目建设情况	7

3.1 地理位置及平面布置	7

3.2 建设内容	8

3.3 主要原辅材料及能耗	10

3.4 水源及水平衡	10

3.5 生产工艺	11

3.6 项目变动情况	13

第四章环境保护设施	14

4.1污染物治理／处置设施	14

4.2 其他环境保护设施	14

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况”	15

第五章建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定	17

5.1建设项目环评报告书的主要结论与建议	17

5.2审批部门审批决定	17

第六章验收执行标准	18

6.1执行标准	18

6.2标准限值	18

第七章验收监测内容	19

7.1 厂界噪声	19

7.2 废水	19

第八章质量保证及质量控制	20

8.1 监测分析方法	20

8.2 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	20

8.3 废水监测分析过程中的质量保证和质量控制	20

第九章验收监测结果	22

9.1 生产工况	22

9.2厂界噪声	22

9.3 废水	23

9.4 污染物排放总量核算	24

第十章环评批复落实情况	25

第十一章验收监测结论	27

11.1 “三同时”执行情况	27

11.2 废气监测结论	27

11.3 废水处置情况	27

11.4 噪声监测结论	27

11.5 固体废弃物处置情况	28

11.6 验收总结论	28

11.7 建议	28

附件附图	30

# 第一章项目概况

## 1.1 建设项目基本情况

项目名称：汽轮机发电项目（以下简称“该项目”）

建设性质：新建

建设单位：山东铁雄冶金科技有限公司

建设地点：山东省邹平市城北山东铁雄冶金科技有限公司发电分厂院内（东经117.748591，北纬36.903836）

## 1.2 建设项目“三同时”情况

2018年7月，山东民通环境安全科技有限公司对该项目进行了环境影响评价，编写了《山东铁雄冶金科技有限公司汽轮机发电项目环境影响报告表》。2018年7月24日滨州市环境保护局以滨环审表[2018]19号文对该项目的环境影响报告表进行了批复。

## 1.3 项目试生产情况

该项目于2018年8月开工建设、2019年11月竣工、2019年11月投入试生产，试生产期间运行状况正常。

## 1.4 验收范围及内容

（1）验收范围

该项目验收范围主要为：汽轮机发电项目发电主厂房，主要为一座10MW中压余热蒸汽发电站，包括1×10MW中压蒸汽汽轮机组+1×12MW发电机组、冷却塔、循环水池、循环水泵房等以及配套建设的环保工程、供水供电系统。该项目蒸汽由山东新智能源科技有限公司燃气轮机余热锅炉提供。

该项目验收监测对象见表1.4-1。

表1.4-1 验收监测对象一览表

| 类别 |  | 验收监测（或调查）对象 |
| --- | --- | --- |
| 污染物排放 | 废水 | 循环冷却水排污水直接经厂区污水处理站处理后用于厂区湿法熄焦，生活污水经化粪池初步处理后进入厂区污水处理站处理后用于厂区湿法熄焦。 |
|  | 固废 | 生活垃圾、循环水池污泥 |
|  | 噪声 | 汽轮机、发电机等 |
| 环境风险 |  | 环境风险防范措施落实情况 |
| 环境管理 |  | 环境管理制度、环境监测制度的制定与落实情况 |

（2）验收内容

1）对项目的实际建设内容进行检查，核实项目地理位置以及平面布置，核实项目的产品内容以及实际生产能力、各个工段原辅材料的使用情况、项目设备的安装使用情况；

2）检查项目各个单元的污染物的实际产生情况以及相应的环保设施实际配置情况和实际运行情况。该项目主要环保设施验收内容具体如下：

表1.4-2 主要环保设施验收内容一览表

| 项目 | 产生环节 | 污染物 | 处理措施 | 验收内容 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 循环冷却排污水、生活污水 | pH、COD、氨氮、SS、BOD、全盐量 | 循环冷却水排污水直接经厂区污水处理站处理后用于厂区湿法熄焦，生活污水经化粪池初步处理后进入厂区污水处理站处理后用于厂区湿法熄焦。 | 循环冷却水排污水直接经厂区污水处理站处理后用于厂区湿法熄焦，生活污水经化粪池初步处理后进入厂区污水处理站处理后用于厂区湿法熄焦。 | 参照执行《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表2间接排放标准 |
| 噪声 | 汽轮机、发电机等机械生产设备 | 连续等效A声级 | 隔声、消声、减振 | 隔声、消声、减振 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 循环水池污泥 | — | 收集后用于厂区土地平整 | 收集后用于厂区土地平整 | 合理处置，不外排 |
|  | 生活垃圾 | — | 由环卫部门定期清运 | 由环卫部门定期清运 |  |

3）检查环评批复的落实情况、污染物排放总量的落实情况；核查周围敏感保护目标分布及受影响情况。

## 1.5 验收工作过程

根据国家有关法律法规，企业需对项目的环保设施的建设和调试情况进行查验、监测、记载，并编制验收监测报告。山东铁雄冶金科技有限公司委托我单位对该项目进行竣工环境验收监测的相关工作。该项目委托书见附件2。

受山东铁雄冶金科技有限公司的委托，我单位对其汽轮机发电项目进行了竣工环境保护验收现场勘察，并查阅了相关技术资料，据此编写了现场验收监测方案。

根据现场验收监测方案，我单位于2019年11月11日至2019年11月12日，对该项目的废水、噪声进行了监测，对固体废物处置情况及环境保护管理情况进行了检查。

根据项目监测数据及现场调查情况，编写了山东铁雄冶金科技有限公司汽轮机发电项目竣工环境保护验收监测报告。

# 第二章验收依据

## 2.1 国家法律法规

- 《中华人民共和国环境保护法》(2015.1.1)；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》(2018.12.26)；

- 《中华人民共和国水污染防治法》(2018.1.1)；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正版）；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018.12.29)；

- 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013] 37号）；

- 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015] 17号）；

- 《产业结构调整指导目录(2019年本)》；

- 中华人民共和国国务院第682号令《国务院关于修改﹝建设项目环境保护管理条例﹞的决定》（2017年10月1日）；

- 环境保护部关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）。

## 2.2 地方法律法规

- 《山东省水污染防治条例》(2018.12.1)；

- 《山东省大气污染防治条例》(2018.11.30修订)；

- 《山东省实施<中华人民共和国大气污染防治法>办法》(2001.6.1)；

- 《山东省环境保护条例》(2019.1.1)；

- 《山东省实施<中华人民共和国固体废物污染环境防治法>办法》(2003.3.1)；

- 《山东省环境噪声污染防治条例》(2018.1.23)；

- 《关于加强建设项目环境影响评价制度和建设项目环境保护设施“三同时”管理工作的通知》（鲁政办发[2006]60号）；

- 《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（鲁环办函[2016] 141号）；

- 《山东省环境保护厅关于进一步加强环境安全应急管理工作的通知》（鲁环发[2013] 4号）；

- 关于印发《滨州市环境空气质量生态补偿暂时办法》的通知（滨政办字〔2016〕108号）；

- 关于印发滨州市生态环境保护“十三五”规划的通知（滨政发〔2017〕17号）。

## 2.3标准、规范

- 生态环境部2018年第9号公告《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（2018年5月）；

- 《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）；

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

- 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）；

- 《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。

## 2.4 建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定

- 山东民通环境安全科技有限公司关于山东铁雄冶金科技有限公司汽轮机发电项目的《建设项目环境影响报告表》（2018年7月）；

- 滨州市环境保护局以滨环审表[2018]19号关于山东铁雄冶金科技有限公司汽轮机发电项目环境影响报告表的审批意见（2018年7月24日）。

# 第三章 项目建设情况

## 3.1 地理位置及平面布置

该项目位于山东省邹平市城北山东铁雄冶金科技有限公司发电分厂院内，项目位于山东铁雄冶金科技有限公司发电分厂发电一车间煤气加压站北侧（原煤气柜所在处，已拆除），一分厂粗苯回收车间南侧。项目所在位置北侧为铁雄一分厂，南侧为铁雄三分厂，西侧为储煤场，东侧为道路。具体地理位置为东经117.748591，北纬36.903836。该项目的地理位置图见附图1。项目周围敏感目标见表3.1-1。

表3.1-1该项目周围敏感目标及相邻企业一览表

| 主要保护目标 | 方位、距离 |
| --- | --- |
| 滕家村 | W、890m |
| 马庄 | WNW、1749m |
| 新竹幼儿园 | SW、2308m |
| 齐明天健苑小区 | SW、2319m |
| 西范 | S、1034m |
| 南范 | S、1665m |
| 北范 | ESE、343m |
| 东范前村 | SE、1021m |
| 肖镇村 | WNW、2649m |
| 言坊村 | SW、2800m |
| 西关村 | SW、2982m |
| 梁邹实验中学 | SW、2702m |
| 邹平县人民医院 | SSW、2964m |

该公司汽轮机发电项目，主要建设一座10MW中压余热蒸汽发电站，包括1×10MW中压蒸汽汽轮机组+1×12MW发电机组，配套建设一座循环水站，包括循环水泵房、冷却塔和容积为1518m3循环水池一座。余热蒸汽发电机组布置在山东铁雄冶金科技有限公司发电分厂发电一车间煤气加压站北侧（原煤气柜所在处，已拆除），一分厂粗苯回收车间南侧。蒸汽由山东新智能源科技有限公司燃气轮机余热锅炉提供。该项目蒸汽输送短捷、顺畅，建筑物布置集中，满足安全、卫生、运输等规范的要求。该项目总平面布置情况见附图2。

## 3.2 建设内容

本项目总占地面积为2800平方米，总建筑面积为3564平方米。主要建设内容包括发电主厂房、循环水泵房、冷却塔、循环水池。建设一座10MW中压余热蒸汽发电站，包括1×10MW中压蒸汽汽轮机组+1×12MW发电机组，年发电7500小时，年发电量为7500万kWh，自用以及供给山东铁雄冶金科技有限公司使用。

该项目实际总投资2670万元，环保投资3.5万元。项目劳动定员20人，三班工作制，每班8小时，年工作330天，年工作时间7920小时。

### 3.2.1项目组成

该项目具体组成见表3.2-1。

表3.2-1该项目组成

| 工程组成 | 工程名称 | 环评建设内容 | 实际建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 发电主厂房 | 3层，新建，占地面积1008m2，建筑面积3024m2，高21m，砖混结构 | 同环评 |
| 辅助工程 | 冷却塔 | 占地面积为288m2，高13.43m | 同环评 |
|  | 循环水池 | 占地面积为253m2，容积为1518m3 | 同环评 |
|  | 循环水泵房 | 占地面积252m2，高10m，砖混结构 | 同环评 |
|  | 办公、生活 | 依托厂区现有 | 同环评 |
| 公用工程 | 供电系统 | 由本发电机组供给 | 同环评 |
|  | 供水系统 | 由自来水供给 | 同环评 |
|  | 供暖系统 | 由厂区内现有蒸汽管道供给 | 同环评 |
| 环保工程 | 废水 | 循环冷却水排污水直接经厂区污水处理站处理后用于厂区湿法熄焦，生活污水经化粪池初步处理后进入厂区污水处理站处理后用于厂区湿法熄焦。本项目污水处理站包括污水生化处理和深度处理设施，其中生化处理设施采用固定化高效微生物处理工艺（3T-AF/BAF），深度处理采用膜生物反应器（MBR）+反渗透+混床处理工艺 | 同环评 |
|  | 固废 | 环卫部门统一清理；污泥集中收集后用于厂区土地平整 | 同环评 |
|  | 噪声 | 设备减震、墙壁隔音 | 同环评 |

### 3.2.2 项目主要设备

项目建设一座10MW中压余热蒸汽发电站，包括1×10MW中压蒸汽汽轮机组+1×12MW发电机组。该项目主要设备见表3.2-2、表3.2-3。

表3.2-2汽轮机参数表

| 项 目 | 环评参数 | 实际参数 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | N10-3.43 | 同环评 |
| 型式 | 凝汽式汽轮机 | 同环评 |
| 额定功率 | 10MW | 同环评 |
| 额定进汽量 | 40.6t/h | 同环评 |
| 额定进汽压力 | 3.43MPa（a） | 同环评 |
| 汽轮机主汽阀前蒸汽压力范围： | 3.43±0.3MPa（a） | 同环评 |
| 额定进汽温度 | 435℃ | 同环评 |
| 额定排汽压力 | 0.005MPa | 同环评 |
| 额定转速 | 3000r/min | 同环评 |
| 汽轮机台数 | 1台 | 同环评 |

表3.2-3发电机参数表

| 项 目 | 环评参数 | 实际参数 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | QF-12-2 | 同环评 |
| 额定容量： | 12MW | 同环评 |
| 额定功率 | 12MW | 同环评 |
| 额定功率因数 | 0.85（滞后） | 同环评 |
| 额定频率 | 50Hz | 同环评 |
| 额定转速 | 3000rpm | 同环评 |
| 额定电压 | 10.5kV | 同环评 |
| 冷却方式 | 空内冷 | 同环评 |
| 励磁系统 | 无刷励磁 | 同环评 |
| 发电机台数 | 1台 | 同环评 |

### 3.2.3 项目主要产品

该项目产品见表3.2-4。

表3.2-4该项目产品

| 序号 | 名称 | 环评数量 | 单位 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 | 7500 | 104 kW h/a | 7500 |

## 3.3 主要原辅材料及能耗

该项目主要原辅材料及能耗见表3.3-1。

表3.3-1该项目主要原辅材料及能耗

| 名称 | 环评用量 | 单位 | 实际用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蒸汽 | 40.6 | t/h | 40.6 |
| 能耗 |  |  |  |
| 水 | 975330 | t/a | 975330 |

## 3.4 水源及水平衡

### 3.4.1给水

本项目蒸汽冷凝水经管道供山东新智能源科技有限公司燃气轮机余热锅炉循环利用。

本项目用水主要为生活用水和循环冷却系统补充水。

（1）循环冷却系统补充水：循环冷却系统补充水量为975000m3/a。

（2）生活用水：项目定员20人，生活用水量为330m3/a。

综上，本项目新鲜用水量为975330m3/a，由当地自来水管网供给，水质水量能够满足项目需求。

### 3.4.2排水

该项目废水主要为循环冷却排污水和生活污水。

（1）循环冷却排污水：排水量约为195000m3/a，排入厂区污水处理站，处理后用于厂区湿法熄焦。

（2）生活污水：产生量约为264m3/a，经化粪池预处理后，排入厂区污水处理站，处理后用于厂区湿法熄焦。

### 3.4.3水平衡

该项目水平衡如图3.4-1所示。

图3.4-1该项目水平衡图（m3/a）

## 3.5 生产工艺

本项目是将山东新智能源科技有限公司燃气轮机拟建的余热锅炉蒸汽引入山东铁雄冶金科技有限公司内，经1×10MW中压余热蒸汽汽轮机组+1×12MW发电机组进行发电，年发电7500小时，年发电量为7500万kWh，回收蒸汽冷凝水15万m3，用于山东新智能源科技有限公司燃气轮机余热锅炉循环利用。在发电站中，中压余热蒸汽进入汽轮机做功，使发电机转动从而产生电能。蒸汽做功后压力及温度降低，比容增大，进入冷凝器变为凝结水，从而得到回收利用。

热力系统主要组成部分：

1、主蒸汽系统：

过热蒸汽自余热锅炉及厂区蒸汽母管出口调节阀后接出，利用管道接至发电站。

2、凝结水系统：

蒸汽发电机组的凝结水由设在汽轮机底部的凝结水泵送回山东新智能源科技有限公司燃气轮机余热锅炉内循环利用。

凝结水管道上设置再循环管道，并在凝结水管道与循环管上设置调节阀，以便于调节热井水位。

3、真空系统：

机组抽真空管道上采用真空闸阀，避免采用常规阀门而引起的机组真空降低；在抽真空管上，设有真空破坏阀，机组事故紧急停机时，用以迅速破坏真空，缩短转子惰走时间。

4、疏水系统：

主蒸汽管道，蒸汽滤洁器以及其他管道的疏水、放水排入软水箱；汽机本机范围内的疏水排入机组自带的疏水膨胀箱后进入凝汽器。各项措施用以减少排水地沟现象，节约软水资源。

5、循环冷却水系统：

发电机组的冷凝器、空气冷却器和冷油器的冷却水均采用配套循环水泵房供应的循环冷却水。

图3.5-1工艺流程及产污节点图

## 3.6 项目变动情况

根据现场核查，该企业实际建设的主要设备未发生变化，生产工艺及产污环节未发生变化。

根据环境保护部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）和环办环评〔2018〕6号文重大变更清单，该项目无重大变动。

# 第四章环境保护设施

## 4.1污染物治理／处置设施

### 4.1.1废水

该项目废水主要为循环冷却排污水和生活污水。

（1）循环冷却排污水：排水量约为195000m3/a，排入厂区污水处理站，处理后用于厂区湿法熄焦。

（2）生活污水：产生量约为264m3/a，经化粪池预处理后，排入厂区污水处理站，处理后用于厂区湿法熄焦。

### 4.1.2废气

本项目无废气产生。

### 4.1.3 噪声

该项目噪声主要为汽轮机、发电机等机械设备运行时产生的噪声。该项目企业采用以下防噪措施：

1）选用低噪音设备，对噪声源采取消声、减震、隔音等措施；
2）设备均安装在室内，并进行合理布局，最大限度减弱噪声。

### 4.1.4 固体废物

本项目产生的固体废物主要为职工生活垃圾和循环水池污泥。

（1）生活垃圾：产生量约为3.3t/a，由环卫部门定期清运。

（2）循环水池污泥：产生量约为100t/a，集中收集后用于厂区土地平整。

## 4.2 其他环境保护设施

### 4.2.1 环境风险防范设施

该项目所在位置不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中规定的需特殊保护地区、生态敏感与脆弱及社会关注区，原料为蒸汽等，产品为电。

项目的环境风险主要为设备使用不当、线路老化等原因引发的电气火灾。对此，该企业配备了灭火器、灭火器、消防铲、消防沙等环境风险防范设施。

### 4.2.2 规范化排污口、监测设施及在线监测装置

该项目无在线监测装置。

## 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况”

该项目实际投资2670万元，实际投资3.5万元，占项目总投资的0.13%，其中废水治理1万元，噪声治理2万元，固废治理0.5万元。

该项目在运行过程中落实了相关意见，配备了相应的环保设施。

该项目环保设施投资见表4.3-1。

表4.3-1该项目环保设施投资一览表

| 序号 | 项目 | 环保措施 | 投资金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 污水管道 | 1万元 |
| 2 | 噪声 | 基础减震、墙壁隔音、定期检修 | 2万元 |
| 3 | 固体废物 | 一般固废收集措施；垃圾箱等 | 0.5万元 |
| 合计 |  |  | 3.5万元 |

2018年7月，山东民通环境安全科技有限公司为该项目进行了环境影响评价，编写了《山东铁雄冶金科技有限公司汽轮机发电项目环境影响报告表》。2018年7月24日滨州市环境保护局以滨环审表[2018]19号文对该项目的环境影响报告表进行了批复。2018年8月开工建设、2019年11月竣工、2019年11月投入试生产，试生产期间运行状况正常。该项目在运行过程中落实了相关意见，配备了相应的环保设施。

该项目环保设施一览表见表4.3-2。

表4.3-2 该项目环保设施一览表

| 污染物类别 | 环评建设及设计内容 | 实际建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 循环冷却水排污水直接经厂区污水处理站处理后用于厂区湿法熄焦，生活污水经化粪池初步处理后进入厂区污水处理站处理后用于厂区湿法熄焦。本项目污水处理站包括污水生化处理和深度处理设施，其中生化处理设施采用固定化高效微生物处理工艺（3T-AF/BAF），深度处理采用膜生物反应器（MBR）+反渗透+混床处理工艺 | 同环评 |
| 固废 | 环卫部门统一清理；污泥集中收集后用于厂区土地平整 | 同环评 |
| 噪声 | 设备减震、墙壁隔音 | 同环评 |

# 第五章建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

该项目环评报告表的主要结论与建议见附件3。

## 5.2审批部门审批决定

该项目审批部门审批决定见附件4。

# 第六章验收执行标准

## 6.1执行标准

该项目验收执行标准见表6.1-1。

表6.1-1 该项目验收执行标准

| 项目 | 执行标准 |
| --- | --- |
| 噪声 | 噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 |
| 废水 | 参照执行《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表2间接排放标准。 |
| 固废 | 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求。 |

## 6.2标准限值

该项目噪声执行标准限值见表6.2-1。

表6.2-1该项目噪声执行标准限值

| 污染物 | 执行标准限值dB（A） |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 昼间 | 60 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区标准 |
|  | 夜间 | 50 |  |

该项目废水执行标准限值见表6.2-2。

表6.2-2该项目污水处理厂熄焦用水执行标准限值

| 污染物 | 单位 | 最高允许排放浓度 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | — | 6～9 | 参照执行《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表2间接排放标准 |
| 悬浮物 | mg/L | 70 |  |
| COD | mg/L | 150 |  |
| BOD5 | mg/L | 30 |  |
| 氨氮 | mg/L | 25 |  |
| 全盐量 | mg/L | — |  |

# 第七章验收监测内容

## 7.1 厂界噪声

噪声的监测点位设置、监测项目和监测频次见表7.1-1。

表7.1-1噪声的监测点位设置、监测项目和监测频次

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 在该项目厂区的东、南、西、北厂界各布设一个监测点位。 | 连续等效A声级 Leq[dB(A)] | 昼间、夜间监测1次，连续监测2天 |

具体噪声监测点位图见附图3。

## 7.2 废水

废水的监测点位设置、监测项目和监测频次见表7.2-1。

表7.2-1废水的监测点位设置、监测项目和监测频次

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 循环冷却系统冷却水排污口 | pH、CODcr、BOD5、氨氮、悬浮物、全盐量 | 4次/天，共监测2天 |
| 厂区污水处理设施出口 | pH、CODcr、BOD5、氨氮、悬浮物、全盐量 | 4次/天，共监测2天 |

# 第八章质量保证及质量控制

## 8.1 监测分析方法

该项目监测分析方法及监测仪器如表8.1-1所示。

表8.1-1  该项目监测分析方法及监测仪器一览表

| 样品类别 | 分析项目 | 分析方法 | 方法依据 | 仪器设备名称、型号及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 玻璃电极法 | GB/T6920-1986 | 酸度计PHS-3C AH-Z-064 | -- |
|  | COD | 重铬酸盐法 | HJ828-2017 | COD恒温加热器JR-9012 AH-F-083 | 4mg/L |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 | 紫外可见光分光光度计 UV2770 AH-Z-305 | 0.025mg/L |
|  | BOD5 | 非稀释法 | HJ505-2009 | 生化培养箱SHP-160 AH-Z-185 | 0.5mg/L |
|  | 悬浮物 | 重量法 | GB/T11901-1989 | 电子天平AP125WD AH-Z-335 | 1mg/L |
|  | 全盐量 | 重量法 | HJ/T51-1999 | 电子天平FA2004 AH-Z-065 | 10mg/L |
| 噪声 | 厂界噪声 | 仪器法 | GB12348-2008 | 噪声频谱分析仪HS6288B AH-Z-097 | -- |

## 8.2 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

厂界噪声监测质量保证按照《环境监测技术规范》噪声部分和标准方法有关规定进行。测量前后在测量的环境中用声校准器校准测量仪器，示值偏差不大于0.5dB，否则重新校准测量仪器；测量时传声器加防风罩；记录影响测量结果的噪声源。

## 8.3 废水监测分析过程中的质量保证和质量控制

为保证监测分析结果准确可靠，在监测期间，水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）的技术要求进行。实行明码平行样，密码质控样，质控样数量达到样品总数的10%以上，监测结果可靠，具有代表性。

# 第九章验收监测结果

## 9.1 生产工况

该项目验收监测期间项目工况情况详见表9.1-1。

表9.1-1该项目验收期间物料使用量情况

| 时间 | 物料 | 实际负荷 | 设计负荷 | 负荷率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年11月11日 | 电 | 0.8万kWh /h | 1万kWh /h | 80.0％ |
| 2019年11月12日 | 电 | 0.8万kWh /h | 1万kWh /h | 80.0％ |

注：监测期间物料使用量由企业提供（见附件5）。

由表9.1-1可知，该项目在验收监测期间运营负荷能满足环境保护验收监测对工况负荷要达到75%以上的要求。

## 9.2厂界噪声

该项目厂界噪声监测结果见表9.2-1。

表9.2-1该项目厂界噪声监测结果表

| 监测日期 | 测点名称 | 昼间监测结果dB（A） | 夜间监测结果dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019年11月11日 | 厂区东厂界外1米▲1 | 53.2 | 43.6 |
|  | 厂区北厂界外1米▲2 | 56.7 | 47.1 |
|  | 厂区西厂界外1米▲3 | 55.2 | 46.5 |
|  | 厂区南厂界外1米▲4 | 54.7 | 45.8 |
| 2019年11月12日 | 厂区东厂界外1米▲1 | 53.9 | 44.7 |
|  | 厂区北厂界外1米▲2 | 57.2 | 47.9 |
|  | 厂区西厂界外1米▲3 | 56.3 | 47.1 |
|  | 厂区南厂界外1米▲4 | 55.1 | 46.5 |
| 标准限值 |  | 60 | 50 |

监测结果表明，监测期间该项目厂区东、南、西、北厂界外4个监测点位的昼间等效声级为53.2～57.2dB（A），夜间等效声级为43.6～47.9dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类声环境功能区标准。

## 9.3 废水

该项目废水主要为循环冷却排污水和生活污水。循环冷却排污水排入厂区污水处理站，处理后用于厂区湿法熄焦。生活污水经化粪池预处理后，排入厂区污水处理站，处理后用于厂区湿法熄焦。

该项目循环冷却系统冷却水排污口监测结果见表9.3-1，厂区污水处理设施出口监测结果见表9.3-2。

表9.3-1 该项目循环冷却系统冷却水排污口废水监测结果

单位：mg/L，pH为无量纲

| 日期 | 频次 | pH | 悬浮物 | 氨氮 | CODCr | BOD5 | 全盐量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年11月11日 | 1 | 7.70 | 8 | 2.16 | 16 | 3.1 | 1.84×103 |
|  | 2 | 7.62 | 7 | 2.08 | 17 | 3.4 | 1.89×103 |
|  | 3 | 7.59 | 6 | 2.10 | 15 | 3.4 | 1.92×103 |
|  | 4 | 7.68 | 7 | 2.19 | 15 | 3.3 | 1.86×103 |
|  | 日均值 | / | 7 | 2.13 | 16 | 3.3 | 1.88×103 |
| 2019年11月12日 | 1 | 7.63 | 6 | 2.30 | 14 | 3.3 | 1.86×103 |
|  | 2 | 7.74 | 7 | 2.23 | 15 | 3.1 | 1.88×103 |
|  | 3 | 7.80 | 8 | 2.32 | 15 | 3.2 | 1.84×103 |
|  | 4 | 7.77 | 8 | 2.21 | 16 | 3.4 | 1.89×103 |
|  | 日均值 | / | 7 | 2.27 | 15 | 3.3 | 1.87×103 |

表9.3-2 该项目厂区污水处理设施出口废水监测结果

单位：mg/L，pH为无量纲

| 日期 | 频次 | pH | 悬浮物 | 氨氮 | CODCr | BOD5 | 全盐量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年11月11日 | 1 | 7.75 | 8 | 1.92 | 14 | 3.8 | 1.88×103 |
|  | 2 | 7.77 | 8 | 1.94 | 16 | 3.5 | 1.90×103 |
|  | 3 | 7.65 | 7 | 1.98 | 14 | 3.5 | 1.89×103 |
|  | 4 | 7.72 | 9 | 2.03 | 14 | 3.8 | 1.9.0×103 |
|  | 日均值 | / | 8 | 1.97 | 15 | 3.7 | 1.89×103 |
| 2019年11月12日 | 1 | 7.52 | 7 | 2.16 | 16 | 3.6 | 1.82×103 |
|  | 2 | 7.59 | 9 | 2.20 | 13 | 3.8 | 1.83×103 |
|  | 3 | 7.61 | 6 | 2.15 | 13 | 3.5 | 1.84×103 |
|  | 4 | 7.71 | 9 | 2.13 | 13 | 3.6 | 1.87×103 |
|  | 日均值 |  | 8 | 2.16 | 13 | 3.6 | 1.84×103 |
| 标准限值 |  | 6～9 | 70 | 25 | 150 | 30 | --- |

监测结果表明，监测期间厂区污水处理站出口废水pH在7.52~7.77之间，废水中各污染因子两天日均值为CODCr：15mg/L、13mg/L；氨氮：1.97mg/L、2.16mg/L；SS：8mg/L、8mg/L；BOD5：3.7mg/L、3.6mg/L；全盐量：1890mg/L、1840mg/L，通过监测结果可知，监测期间厂区污水处理站出口废水均符合《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表2间接排放标准。

## 9.4 污染物排放总量核算

该项目不涉及总量。

# 第十章环评批复落实情况

该项目环评批复落实情况见表10-1。

表10-1 项目环评批复落实情况

| 环评批复要求 | 落实情况 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 该项目运营期无新增废气。运营期产生的循环冷却系统排污水和生活污水经厂区污水处理站处理后回用于湿法熄焦，不外排。生活垃圾由环卫部门定期清运；循环水池污泥用于四期场地平整，不外排。采取措施减缓噪声污染。 | 该项目废水主要为循环冷却排污水和生活污水。循环冷却排污水排入厂区污水处理站，处理后用于厂区湿法熄焦。生活污水经化粪池预处理后，排入厂区污水处理站，处理后用于厂区湿法熄焦。 监测结果表明，监测期间厂区污水处理站出口废水pH在7.52~7.77之间，废水中各污染因子两天日均值为CODCr：15mg/L、13mg/L；氨氮：1.97mg/L、2.16mg/L；SS：8mg/L、8mg/L；BOD5：3.7mg/L、3.6mg/L；全盐量：1890mg/L、1840mg/L，通过监测结果可知，监测期间厂区污水处理站出口废水均符合《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表2间接排放标准。 | 落实 |
| 噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区标准。固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单。 | 该项目噪声主要为汽轮机、发电机等机械设备运行时产生的噪声。该项目企业采用以下防噪措施。 监测结果表明，监测期间该项目厂区东、南、西、北厂界外4个监测点位的昼间等效声级为53.2～57.2dB（A），夜间等效声级为43.6～47.9dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类声环境功能区标准。 本项目产生的固体废物主要为职工生活垃圾和循环水池污泥。 （1）生活垃圾：产生量约为3.3t/a，由环卫部门定期清运。 （2）循环水池污泥：产生量约为100t/a，集中收集后用于厂区土地平整。 | 落实 |
| 加强管理，防止各类污染事故发生，落实报告表中提出的环境风险防范措施及应急预案，完善三级防控体系。配备必要的应急设备，切实加强事故应急处理及防范能力。 | 该项目落实环境影响报告表中提出的对突然性事件或事故的防范、应急与减缓措施，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 | 落实 |

# 第十一章验收监测结论

## 11.1 “三同时”执行情况

2018年7月，山东民通环境安全科技有限公司为该项目进行了环境影响评价，编写了《山东铁雄冶金科技有限公司汽轮机发电项目环境影响报告表》。2018年7月24日滨州市环境保护局以滨环审表[2018]19号文对该项目的环境影响报告表进行了批复。该项目于2018年8月开工建设、2019年11月竣工、2019年11月投入试生产，试生产期间运行状况正常。

该项目在运行过程中落实了相关意见，配备了相应的环保设施。

## 11.2 废气监测结论

本项目无废气产生。

## 11.3 废水处置情况

该项目废水主要为循环冷却排污水和生活污水。循环冷却排污水排入厂区污水处理站，处理后用于厂区湿法熄焦。生活污水经化粪池预处理后，排入厂区污水处理站，处理后用于厂区湿法熄焦。

监测结果表明，监测期间厂区污水处理站出口废水pH在7.52~7.77之间，废水中各污染因子两天日均值为CODCr：15mg/L、13mg/L；氨氮：1.97mg/L、2.16mg/L；SS：8mg/L、8mg/L；BOD5：3.7mg/L、3.6mg/L；全盐量：1890mg/L、1840mg/L，通过监测结果可知，监测期间厂区污水处理站出口废水均符合《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表2间接排放标准。

## 11.4 噪声监测结论

该项目噪声主要为汽轮机、发电机等机械设备运行时产生的噪声。该项目企业采用以下防噪措施。

监测结果表明，监测期间该项目厂区东、南、西、北厂界外4个监测点位的昼间等效声级为53.2～57.2dB（A），夜间等效声级为43.6～47.9dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类声环境功能区标准。

## 11.5 固体废弃物处置情况

本项目产生的固体废物主要为职工生活垃圾和循环水池污泥。

（1）生活垃圾：产生量约为3.3t/a，由环卫部门定期清运。

（2）循环水池污泥：产生量约为100t/a，集中收集后用于厂区土地平整。

综上所述，本项目固体废物均得到合理处置，不外排。

## 11.6 验收总结论

结合该项目验收监测结论及自查情况，该项目落实了环境影响报告表及其批复提出的各项环境保护措施及风险防范措施。项目在建设过程中执行了各项环境保护规章制度，较好的落实了“三同时”制度，落实了规定的各项污染防治措施，外排污染物达标排放。

## 11.7 建议

1、加强环境管理，树立环保意识，并由专人通过培训负责环保工作，确保在源头尽可能地消除各类污染。加强职工对环境保护工作重要性的认识，将环境管理纳入生产管理轨道上去，最大限度地减少资源的浪费和对环境的污染。

2、加强突发环境事故演练，确保在发生污染事故时能及时、准确予以处置，减少污染事故对周围环境的影响。

3、加强设备的运行管理，严格执行各工艺控制条件进行操作，进一步采用清洁生产技术，降低污染物的产生量和无组织排放量。

# 附件附图

附件：

附件1 企业营业执照

附件2 验收监测委托书

附件3 山东民通环境安全科技有限公司关于山东铁雄冶金科技有限公司汽轮机发电项目的《建设项目环境影响报告表》。（2018年7月）

附件4滨州市环境保护局滨环审表[2018]19号关于山东铁雄冶金科技有限公司汽轮机发电项目环境影响报告表的审批意见（2018年7月24日）

附件5 该项目验收监测期间工况情况记录表（2019年11月11日、11月12日）

附件6山东铁雄冶金科技有限公司汽轮机发电项目厕所、厂房内地面防渗防腐处理证明

附图：

附图1项目地理位置图

附图2建设项目厂区平面布置图

附图3项目噪声监测点位图

附图4 项目敏感目标分布图。

附件1

附件2

附件3

附件4

附件5

附件6

附图1

附图2

2

2

附图3

4

4

3

3

1

1

注：▲：厂界噪声监测点位

监测日期：2019年11月11日、2019年11月12日

附图4